陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界机组超低排放改造项目

环境影响报告表

(报批本)

建设单位：陕西有色榆林新材料有限责任公司

评价单位：陕西省现代建筑设计研究院

二〇一七年九月

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界机组超低排放改造项目

建设单位（盖章）：陕西有色榆林新材料有限责任公司

编制日期：2017年九月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界机组超低排放改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 陕西有色榆林新材料有限责任公司 |
| 法人代表 | 黄晓平 | 联系人 | 谢娟 |
| 通讯地址 | 榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料有限责任公司 |
| 联系电话 | 15399291270 | 传 真 | / | 邮政编码 | 719000 |
| 建设地点 | 榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料集团有限责任公司厂区内 |
| 立项审批 部门 | 榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 榆区政发改发【2017】370号 |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建□ 技改■ | 行业类别及代码 | D4411火力发电业 |
| 占地面积 （平方米） | 本项目在现有厂区内进行建设不新增建设用地 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 29936 | 其中：环保投资（万元） | 29936 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 | 2017.12 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界空冷机组，系陕西有色榆林新材料循环经济产业园“煤、电、铝、碳素”一体化项目配套发电机组，属于陕西有色榆林铝镁合金工程的配套电厂工程，机组采用东方电气集团的国产亚临界锅炉及汽轮机发电机组。 为了改善大气环境质量，国家与部分地方政府针对火电行业制定了日趋严厉的排放标准。按照国家发改委、环境保护部、国家能源局联合下发的“环发[2015]164号关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知”，明确提出“到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 mg/Nm³）”，陕西省环境保护厅、陕西省发展和改革委员会联合下发的《关于部署全省燃煤电厂超低排放改造及下达2016年关中地区改造计划的通知》（陕环函〔2016〕97号）文件规定，要求陕北30万千瓦及以上燃煤火电机组（暂不含W型火焰锅炉和循环流化床锅炉）用三年时间全部完成改造，到2018年底前完成改造并达到超低排放标准。 根据西安热工研究院有限公司编制的本项目可行性研究报告及陕西有色厂内在线监测数据，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界机组锅炉现有除尘、脱硝、脱硫、风机等不能满足系统要求，均需要进行改造。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该工程应进行环境影响评价。我单位接受委托后，组织环评专业技术人员前往现场踏勘，在现场踏勘和资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它有关文件，并征求了环保主管部门意见后，编制了本项目的环境影响报告表。本次环评仅针对厂内5×330MW亚临界机组超低排放改造进行。 二、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条：“三废”综合利用及治理工程，属于鼓励类，榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发【2017】370号文同意本项目备案。由此可见，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 （2）相关规划符合性分析 根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号），和《关于部署全省燃煤电厂超低排放改造及下达2016年关中地区改造计划的通知》（陕环函〔2016〕97号），陕北地区30万千瓦及以上燃煤火电机组到2018年底前须完成改造并达到超低排放标准。工程建设符合相关政策法规要求，也有利于改善区域环境。 三、现有工程概况 1、项目建设情况 陕西有色榆林新材料有限责任公司隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司，为专门负责陕西有色榆林铝镁合金工程而成立。铝镁合金工程建设共包含三个项目，即陕西有色榆林30万吨/年铝镁合金项目、陕西有色榆林二期30万吨/年铝镁合金项目、陕西有色榆林35万吨/年预焙阳极项目。其中30万吨/年铝镁合金项目一期工程配套建设3×330 MW亚临界发电机组，二期工程配套建设2×330 MW亚临界发电机组。本次评价针对铝镁合金工程配套建设的陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界机组超低排放改造项目。 2011年4月6日，榆林市环保局分别以榆政环发【2011】180号文件和181号文件对“陕西有色金属控股集团有限责任公司榆林30万吨/年镁铝合金项目”一期、二期环境影响报告书进行了批复；后因企业建设过程中对部分内容进行了调整，2014年12月，企业委托环评公司编制完成了《榆林30万吨/年铝镁合金项目环境影响评价变更报告》，并取得陕西省环境工程评估中心评估意见；实际生产运营后由于市场需求，企业对下游产品和电厂燃料又做了部分改变，发电机组不做任何变更，2016年6月7日，榆林市环保局分别以榆政环发【2016】122号文件和123号文件对“陕西有色榆林新材料集团有限责任公司榆林30万吨/年镁铝合金项目”一期、二期环境影响评价变更报告补充说明重新进行批复。2016年9月，企业委托榆林市环境监测总站对本项目开展建设项目环境保护设施竣工验收工作，同年9月~11月对企业完成验收监测，验收达标。2016年12月25日，榆林市环境环保局通过本项目竣工环境保护验收监测报告审查会。 镁铝工程配套电厂的5台亚临界空冷机组于2013年4月~2014年4月逐台投产，同步建设烟气脱硫、脱硝设施。其中，1号机组2013年4月26日投产，2号机组2013年7月15日投产，3号机组2013年11月30日投产，4号机组2013年10月26日投产，5号机组2014年4月11日投产。目前发电机组采用“四用一备”形式运行，机组锅炉采用低氮燃烧技术，烟气经SCR烟气脱硝系统、双室四电场高效静电除尘器、石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺净化后，由210米高烟囱排放。 2、现有锅炉运行状况 本项目针对陕西有色榆林新材料有限责任公司电厂内5台锅炉进行超低排放改造，锅炉型号为DG1156/17.5-II6，由东方锅炉厂生产，是亚临界压力、自然循环、四角切向燃烧方式、单炉膛、一次再热、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢架悬吊结构∏型汽包锅炉。锅炉主要设计参数如下表1-1所示： 表1-1 锅炉容量和主要参数 项 目 单 位 数 值 最大连续蒸发量（B-MCR） 况） t/h 1156 额定蒸发量 t/h 1100.9 额定蒸汽压力 MPa（g） 17.42 额定蒸汽温度 ℃ 541 蒸汽流量（BMCR/BRL） t/h 949.03/901.53 进口/出口蒸汽压力（BMCR） MPa（a） 3.8/3.6 进口/出口蒸汽压力（BRL） MPa（a） 3.61/3.43 进口/出口蒸汽温度（BMCR） ℃ 325/541 进口/出口蒸汽温度（BRL） ℃ 320/541 给水温度（BMCR/BRL） ℃ 275/272 表1-2 锅炉热力特性 名 称 单 位 数 值 干烟气热损失 % 4.49 燃料中氢及全水份热损失 % 0.41 空气中水蒸汽热损失 % 0.03 碳未燃尽热损失 % 0.5 表面辐射及对流散热损失 % 0.2 未计入热损失 % 0.1 制造厂效率裕度（BRL 工况） % 0.28 计算热效率 % 94.27 保证热效率（按低位发热量）（BRL 工况） % 94.05 炉膛容积热负荷（BMCR 工况） kW/m3 87.95 炉膛断面热负荷（BMCR 工况） MW/m2 4.12 燃烧器区域面积热负荷（BMCR 工况） MW/ m2 1.29 有效的投影辐射受热面热负荷（EPRS）（BMCR 工况） kW/ m2 233 空气预热器进风温度（一次风/二次风） ℃ 30/25 空气预热器出口一次风温度 ℃ 357 空气预热器出口二次风温度 ℃ 362 省煤器出口空气过剩系数 α / 1.21 空气预热器出口烟气修正前温度 ℃ 127 空气预热器出口烟气修正后温度 ℃ 122 空气预热器出口过剩空气系数 α / 1.28 理论干空气量 N m3/kg 7.0563 最小燃尽高度 m 17.98 3、使用燃料概况 陕西有色榆林新材料有限责任公司5×330MW机组锅炉燃煤为榆林杭来湾井田保安煤矿煤，点火、助燃用油为#0号轻柴油。燃煤使用量为367.1万t/a，煤质分析如下： 表1-3 煤质分析 序号 项目名称 符 号 单 位 设计煤种 校核煤种 1 应用基全水分 Mt % 10.1 9.9 2 空气干燥基水分 Mad % 6 4.51 3 干燥无灰基挥发分 Vdaf % 38.37 38.27 4 应用基灰分 Aar % 5.93 8.34 5 | 应用基碳分 Car % 69.4 68.24 6 应用基氢分 Har % 4.38 4.16 7 应用基氧分 Oar % 8.81 7.89 8 应用基氮分 Nar % 0.8 0.87 9 应用基硫分 St.ar % 0.58 0.6 10 应用基低位发热量 Qnet,ar MJ/kg 26.57 26.3 11 可磨性系数 HGI 45 53 12 冲刷磨损指数 Ke 3.6 2.45 13 灰熔点 DT ℃ 1310 1130 14 灰熔点 ST ℃ 1320 1190 15 | 灰熔点 HT ℃ 1330 1200 16 灰熔点 FT ℃ 1340 1210 表1-4 灰分析 序号 二氧化硅 SiO2 % 23.86 44.51 1 三氧化二铝 Al2O3 % 13.76 17.77 2 三氧化二铁 Fe2O3 % 17.64 10.13 3 氧化钙 CaO % 28.34 15.89 4 二氧化钛 TiO2 % 1.17 0.59 5 氧化钾 K2O % 0.59 0.78 6 氧化钠 Na2O % 1.34 0.67 7 氧化镁 MgO % 2.89 1.58 | 8 三氧化硫 SO3 % 8.83 7.18 9 二氧化锰 MnO2 % 0.625 0.012 4、现有大气防治装置 （1）脱硝系统概况 当前每台机组均同步配套建设 SCR 烟气脱硝装置，SCR 全套系统均由福建龙净环保股份有限公司设计供货，催化剂按两用一备设计，还原剂为液氨。脱硝系统按照燃用设计和校核煤种、BMCR工况、处理100%烟气量条件下，省煤器出口NOx含量≤350mg/m3（标态、干基、6%O2，下同）、初装两层催化剂，SCR脱硝装置效率≥60%进行设计，实际平均脱硝效率70%。 （2）脱硫系统概况 当前脱硫工艺采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺，一炉一塔配置方式，每套脱硫装置的烟气处理能力为一台锅炉BMCR工况100%烟气量，燃用煤种设计硫份Sar为0.6%，脱硫系统出口SO2浓度≤74mg/m3，脱硫效率≥95.0%。 每台机组脱硫系统配置一台型号为TA18436-8Z 型静叶可调式轴流增压风机，脱硫系统阻力由增压风机克服。 （3）除尘系统概况 当前每台机组配备两台由福建龙净环保股份有限公司设计制造的双室四电场电除尘器，石灰石-石膏湿法脱硫附带除尘，设计综合除尘效率99.8%，实际平均除尘效率99.7%。原设计指标为当入口含尘浓度≤15g/m3时，烟气出口含尘浓度＜60mg/m3。具体运行数据如下： 表1-5 烟气及除尘器参数一览表 序号 项 目 单 位 设计参数 1 设计效率（正常运行/1 个供电区不工作） % ≥99.60 保证效率 % ≥99.60 校核煤种效率（正常运行/1 个供电区不工作） % ≥99.60 2 本体阻力 Pa <245 3 本体漏风率 % <2 4 噪声 dB <80 5 外形尺寸 m×m×m / 6 有效断面积 m2 312 7 长、高比 1.20 8 室数/电场数 2/4 9 阳极板型式及总有效面积 m2 BE 板/56316 10 阴极线型式及总长度 m 针刺线、波形线/89921+21329 11 比集尘面积/相当于1 个供电区 不工作时的比集尘面积 m2/ m2sec 92.92/87.11 12 驱进速度/相当于1个供电区不工作时的驱进速度 cm/sec 5.94/6.34 13 烟气流速 m/sec 0.97 14 壳体设计压力 负压 kPa -8.7 正压 kPa +8.7 15 壳体材料 Q235 16 每台除尘器灰斗数量 个 8 17 灰斗加热形式 板式电加热 18 灰斗料位计形式 射频导纳 19 每台除尘器所配整流变压器台数 台 8 20 整流变压器型式（油浸式或干式）及重量 t 油浸式/~1.85 21 每台整流变压器的额定容量 kVA 113×4+132×2+75×2 电除尘器总的电容量 kVA 22 整流变压器适用的海拔高度和环境温度 m、℃ 1000/-25~+40 23 出口含尘浓度 mg/ m3 ≤60 四、本项目工程概况 1、项目地理位置 本项目位于陕西有色榆林新材料有限责任公司厂区内，厂址位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇以东约10km，西包铁路东南侧，在陕北侏罗纪煤田榆神矿区杭来湾井田保安煤矿内，西南距榆阳区约30km。厂址地处神榆公路，神榆铁路南侧位置，距神榆铁路约 500m，距神榆公路约800m。 本项目为技术改造项目，不新增占地，项目中心地理坐标为N38°31'57.48"，E109°53'06.68"。项目地理位置图详见附图1。 2、项目概况 项目名称：陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界机组超低排放改造项目 建设性质：技改 建设单位：陕西有色榆林新材料有限责任公司 建设地点：榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料有限责任公司厂区内 总投资：项目总投资29936万元 可研、设计单位：西安热工研究院有限公司 五、本项目建设内容及规模 陕西有色榆林新材料有限责任公司 5×330MW 亚临界机组超净排放改造的改造目标为达到超净排放标准，即为氮氧化物浓度≤50mg/m3（标态，干基，6%O2）、二氧化硫浓度≤35mg/m3（标态，干基，6%O2）、烟尘浓度≤10mg/m3（标态，干基，6%O2）。项目主要改造建设内容如下： 1、工程组成 拟改造项目主要组成内容详见表1-6。 表1-6 改造项目组成内容及其规模一览表 类别 工程名称 工程现有内容 改造内容 主体工程 脱硝系统 5 台机组均同步配套建设SCR烟气脱硝装置，催化剂按两用一备设计，还原剂为液氨，共设2台90m3的储氨罐，初装两层催化剂，SCR 脱硝装置效率70%。 对脱硝系统流场优化、喷氨优化调整试验及喷氨自动控制优化，并配套更换稀释风机，新增液氨蒸发器及氨气缓冲罐，并对三层催化剂均新增声波吹灰系统，备用层催化剂新增蒸汽吹灰器；催化剂改造按对原有两层催化剂进行再生，备用层增加蜂窝式催化剂。 除尘系统 每台机组配备两台双室四电场电除尘器，石灰石-石膏湿法脱硫附带除尘，综合除尘效率99.7%。原设计指标为当入口含尘浓度≤15g/m3时，烟气出口含尘浓度＜ 60mg/m3。 每台炉湿法脱硫后增设一台湿式电除尘器，原电除尘器进行深度检修维护，更换一电场高频电源，将二电场工频电 源改为高频电源。 脱硫系统 每台机组配套烟气脱硫工程，一炉一塔配置方式，每台机组脱硫系统配置一台型号为TA18436-8Z型静叶可调式轴流增压风机。脱硫效率95%。 拆除内部偏转环，新增一层喷淋层及一层合金托盘，将原有两级屋脊式除雾器更换为三级高效屋脊式除雾器，并设置六层冲洗水，相应 改造除雾器冲洗水系统。改造后吸收塔设置4台循环泵，一层合金托盘。 风机系统 锅炉烟风系统均配有2台成都电力机械厂生产的YA25236-8Z 型静叶可调轴流式引风机和1台增压风机。 用动调轴流风机在现有引风机处进行引风机、增压风机合并扩容改造。 辅助工程 煤粉制备系统 煤仓间内设煤粉制备系统，每台锅炉设5台中速磨煤机（4运1备）。 选取ZGM95型系列磨煤机，加入环式传感器，采用燃烧智能系统。 除灰系统 每台炉设1套独立的正压气力飞灰输送系统，将飞灰集中于灰库。设3座灰库（即原灰库、粗灰库、细灰库各1座） 在备用层增加新吹灰器和相应的蒸汽管路，每台炉增加6台蒸汽吹灰器。新增一套声波吹灰器系统（约18台），每台炉新增一个压缩空气储罐和锅炉压缩空气管道至SCR反应器的压缩空气管道。 除渣系统 每台炉设1套独立的风冷式机械除渣系统，炉渣经风冷式排渣机、碎渣机后由斗式提升机送至渣库。 依托原有系统 灰场 灰场为调湿灰碾压干式贮灰场，将灰渣和脱硫石膏运至灰场。 依托原有系统 公用 工程 给水 由厂区供水站提供 依托厂区内现已有完善的供水系统，新增湿式除尘器冲洗水。 排水 各类废水采用分流制；分类处理后做到梯级使用、循环使用；正常情况下全厂做到废水零排放。 新增排水为湿式除尘器冲洗水和收集烟气中的水，排放到原脱硫废水处理系统中，作为脱硫系统补水，系统排水量为零。 供暖、通风 采暖由碳素厂供给、自然通风 依托原有设施 环保 工程 噪声处理 选择低噪声设备，设置消音、减震设施。 依托原有设施 固废处理 灰场为调湿灰碾压干式贮灰场，将灰渣和脱硫石膏运至灰场 依托原有灰场 废水处理 脱硫系统排水用于调湿灰渣；生活污水和其他污水送碳素厂区污水处理站。 无新增排水 2、超低排放改造设计煤种 为了解烟气系统的运行现状，为机组开展超净排放环保改造提供必要的基础数据，西安热工研究院于2016年10月26日至10月28日在5号机组上进行了超净排放摸底试验，对脱硝装置、除尘装置及脱硫装置进行了测试，并同时对引风机及增压风机进行了热态性能试验。 由超净排放摸底试验数据及对机组的运行统计数据调研可知，试验期间5台机组的烟气平均排放浓度为NOx 88.44 mg/m3，SO2 43.82 mg/m3，烟尘22.45mg/m3，均无法达到超低排放标准要求，即氮氧化物浓度≤50mg/m3、二氧化硫浓度≤35mg/m3、烟尘浓度≤10mg/m3，需进行相应的改造。由于试验期间煤质优于原设计煤质，而根据电厂实际燃用煤质情况，5台机组均燃用榆林杭来湾井田保安煤矿煤，燃煤采用输煤栈桥由产业园煤炭工业场地输送。经电厂确认，由于5台机组的煤质均较为稳定，实际入厂煤的煤质变化很小，因此，本次改造设计煤质仍采用原设计煤质，煤质分析见表1-3。 3、具体改造内容 （1）燃烧智能控制改造方案 目前锅炉存在炉膛及屏过处结渣现象严重易造成排渣口堵塞，飞灰、大渣可燃物含量偏高及排烟温度偏高造成锅炉热效率偏低，SCR入口烟气中的NOx浓度偏高，运行人员控制水平不一等诸多问题，从改造的经济性、锅炉运行的 安全性、稳定性、经济性及环保性出发，推荐采用基于制粉系统精确测控、燃烧优化试验为基础的燃烧智能控制改造。 （2）脱硝改造方案 SCR装置按照入口浓度≤450mg/m3、脱硝效率不低于88.9%、出口NOx 排放浓度不高于50mg/m3的控制目标进行超净排放改造。电厂脱硝氨区原有储罐的总容量按照满足 5 台机组 BMCR 工况、在设计条件下连续运行 7 天的消耗量设计，设置2只容积为90m3的液氨储罐。本次改造后液氨使用量为6862.5 t/a，增加了952.5t/a，不必再增设液氨储罐，只需要增加液氨采购的频次（平均每年增加5次采购）即可满足要求。 脱硝推荐改造方案为脱硝系统流场优化、喷氨优化调整试验及喷氨自动控制优化，并配套更换稀释风机，新增液氨蒸发器及氨气缓冲罐，并对三层催化剂均新增声波吹灰系统，备用层催化剂新增蒸汽吹灰器；催化剂改造按对原有两层催化剂进行再生，备用层增加蜂窝式催化剂；新催化剂采用7.0mm节距（22 孔×22 孔）的蜂窝催化剂，单层催化剂体积用量为127.874m3，新催化剂的单体高度为987mm，催化剂模块尺寸为1906mm×966mm×1269mm，则五台机组共需催化剂639.4m3。 （3）除尘改造方案 电除尘器按照入口浓度≤10g/m3、烟囱入口烟尘排放浓度不高于10mg/m3的控制目标进行超净排放改造，除尘效率不低于99.9%。采用新增湿式电除尘方案来达到超净排放改造烟尘排放要求。除尘改造方案为： ①原电除尘器进行深度检修维护，更换一电场高频电源，将二电场工频电源改为高频电源，使其满足原设计保证值（电除尘器出口烟尘浓度<30mg/m3）。 ②每台炉湿法脱硫后增设一台湿式电除尘器。 ③湿式电除尘器初步布置方案：布置在脱硫出口烟道处。 （4）风机改造方案 在机组超净排放环保技术改造后，风烟系统阻力将有所增加，现有引风机可以满足环保改造后BMCR及以下工况的运行要求，但出力裕量不足，而增压风机已无法满足环保改造后的运行要求，需进行扩容改造。 鉴于现有引风机为静调轴流式风机，且目前引风机及增压风机实测运行效率均不高，因而，从改造的经济性、机组运行的安全可靠性及运行经济性出发，推荐采用动调轴流风机在现有引风机处进行引风机、增压风机合并扩容改造，采用新型高效双级动调风机。风机改造后烟气量不发生改变。 （5）脱硫改造方案 本次改造可研设计煤种按Sar=0.8%设计，对应脱硫装置入口SO2浓度1500mg/m3，出口SO2浓度≤35mg/m3（标态、干基、6%O2）。在燃用设计煤种时，脱硫效率不低于97.67%。目前1~5 号机组的脱硫系统公用1套石灰石浆液制备系统和1套石膏脱水系统，并设置两台湿式球磨机，2台真空皮带脱水机。本次改造后原吸收剂制备及输送系统和原石膏脱水系统容量均满足改造要求，故本次利旧原有系统，不做改造。 脱硫改造方案为拆除内部偏转环，新增一层喷淋层及一层合金托盘，将原有两级屋脊式除雾器更换为三级高效屋脊式除雾器，并设置六层冲洗水，相应改造除雾器冲洗水系统。改造后吸收塔设置4台循环泵，一层合金托盘。 原吸收塔浆池容积为1033m3，吸收塔设置三层喷淋层，一层内部偏转环装置，每层喷淋层对应设置一台浆液循环泵，浆液循环泵流量为4150m3/h，扬程分别为 17.8m、19.8m、21.8m，总喷淋浆液量为12450m3/h，液气比为9.3L/m3，浆液循环停留时间 4min。 本次改造在最上层喷淋层与除雾器之间切开一刀，将吸收塔抬升4.2m，此空间用于布置一层喷淋层，对应新增一台流量为 6300m3/h 浆液循环泵，循环泵扬程为23.8m。更换原三层喷淋层及喷嘴，新增及更换喷淋层设置高效双头喷嘴。改造后总喷淋量为 18750m3/h，对应液气比为13.9L/m3，可满足脱硫效率不低于97.67%要求。 拆除内部偏转环，吸收塔入口烟道上沿距最下层喷淋层中心线约 4m，为了提高脱硫装置去除固体颗粒物的效果，均布烟气流场，在此空间安装一个多孔合金托盘，来均布吸收塔内的气、液分布，而且托盘上一定的持液高度可以使烟气穿过托盘时，气液两相接触良好，大大提高传质效果，获得很高的脱硫效率。带托盘的喷淋塔内部无填充物，有效解决了脱硫塔内的堵塞问题。 4、在线烟气检测系统安装情况 电厂烟气排放出口处安装5套CEMS烟气在线检测系统，对应五台机组锅炉。其中SO2、NOx检测装置安装位置分别位于脱硝装置及脱硫装置出口烟道处的CEMS机柜，颗粒物检测装置安装位置为烟筒40m平台处。 本次脱硝改造仅增加备用层催化剂体积量，反应器本体、平台扶梯以及进出口烟道等均保持不变，因此其在线检测装置保持原状态不变。除尘改造在脱硫装置后增加一台湿式电除尘器，由于颗粒物检测装置位于烟筒处，因此技改对其无影响。脱硫改造拆除内部偏转环，新增一层喷淋层及一层合金托盘，改造后吸收塔抬升4.2m，净烟道相应抬升4.2m。故对应脱硫装置出口烟道处的CEMS机柜需抬升4.2m。技改结束后，在线烟气检测系统不受影响，正常运行。 六、本项目主要设备 本项目主要生产设备表见表1-7。 表1-7 脱硝改造工程新增设备一览表 序号 设备名称 设备参数 单位 数量 备注 一、SCR 区 1 吹灰系统 1.1 蒸汽吹灰器 台 6 新增 1.2 吹灰蒸汽管道系统及其支吊架 t 3 新增 1.3 保温材料 硅酸盐 m3 30 新增 1.4 铝 皮 m2 10 新增 1.5 压缩空气储罐 1.5m3，设计压力 P＝ 1.0MPa，材质 Q345R 个 1 新增 1.6 声波吹灰器 型号：DC-75；声压级： 147dB；两侧吹灰距离： 3-4.5m；工作压力： 0.48-0.62MPa；运行时间： 10s/10min 个 18 新增 1.7 压缩空气管路和阀门 不锈钢，DN50 t 5 新增 2 催化剂系统 2.1 催化剂 22×22 孔，蜂窝式 m3 127.87 新增 2.2 催化剂密封材料 材质 1Cr18Ni9Ti t 2 新增 2.3 催化剂 波纹板，7.2mm m3 150.1 再生 3 流场改造 3.1 原有导流板和喷氨管道拆除 Q345-B T 45 拆除 3.2 新增导流板 Q345-B t 30 新增 3.3 防积灰板 Q345-B t 5 新增 3.4 整流格栅 Q345-B t 5 新增 3.4 保温材料 硅酸铝 m3 20 新增 3.5 氨喷射格栅 t 20 新增 3.6 喷 嘴 个 240 新增 3.7 氨喷射膨胀节 金属补偿器 个 60 新增 3.8 阀 门 蝶阀 个 60 新增 3.9 U 型玻璃管 个 60 新增 3.10 节流孔板 个 60 新增 3.11 针 阀 个 120 新增 4 稀释风系统 4.1 稀释风机 Q=3895m3/h，P=8383Pa， N=7.5kW 台 2 拆除 4.2 稀释风机 Q=6064 m3/h，P=5000Pa， N=18.5kW 台 2 新增 二、液氨区 1 液氨蒸发槽 1100kg/h，蒸汽加热 台 1 新增 2 液氨连接管路，氮气吹扫管路、蒸汽管路、仪用压缩空气管路、 阀门 304 t 10 新增 3 氨气缓冲器 16m3 个 1个 新增 4 供氨母管 材质304 t 10 新增 表1-8 除尘改造工程新增设备一览表 序号 项 目 型 号 单 位 数 量 备注 1 湿式电除尘器 6kV 套 1 新增 2 进线柜 0.4kV 套 1 新增 3 高压供电电源 72kV/1200mA 套 4 新增 4 低压控制系统 PLC（DCS） 套 1 新增 5 除尘变压器 1000kVA 台 2 新增 表1-9 脱硫改造工程新增设备一览表 设备名称 设备参数 单位 数量 备注 一、烟气系统 FGD 烟道 Q235，壁厚 6mm，保温厚度 100mm，铝合金板外包。 相应配置烟道支架，出口防腐工艺衬胶。 套 5 改造 二、吸收塔系统 吸收塔 Ф13.2m×35.95m，抬升 4.2m 座 5 改造 喷淋层 FRP，喷淋母管、支管、喷嘴管座、支撑梁等，1 层/ 塔，母管浆液流量 6300m3/h。 层 5 新增 喷淋层 FRP，喷淋母管、支管、喷嘴管座、支撑梁等，1 层/ 塔，母管浆液流量 4150 m3/h。 层 15 改造 喷 嘴 高效双头 SiC 喷嘴 个 1875 新增 浆液循环泵 流量为 6300 m3/h，扬程为 23.8m，配套电机功率为 630kW。 台 5 新增 托 盘 2205 材质 5 新增 塔内除雾器 三级高效屋脊式除雾器 套 5 更换 新氧化风机 单级高速离心式，流量 3800 m3/h，功率 132kW 台 10 更换 七、主要原辅材料消耗量 本项目针对锅炉超低排放技改，项目涉及原辅材料具体消耗见下表1-10。 表1-10 技改前后主要原辅材料消耗情况 序号 名称 当前年消耗量 单位 技改后年消耗量 变化量 备注 1 石灰石 52907 t 53282.75 +375.75 / 2 液氨 5910 t 6862.5 +952.5 / 3 催化剂 1918.2 m3/3年 2557.6 +639.4 / 八、公用工程 1、电气系统 （1）脱硫脱硝改造电气系统 本工程是在机组现有脱硫、脱硝设施的基础上实施的改造，且所用电、水、蒸汽及压缩空气等的增加量均较少，原有公用系统能够满足本次改造后的运维需求，因此本次脱硫、脱硝改造部分不做电气系统的相关改造。 （2）除尘改造电气系统 ①新增湿式电除尘器采用4个供电区，每台炉设计配套4台高压电源（控制柜4台）、低压柜3台（低压控制柜、配电柜、进线柜）及相应端子箱和高压隔离开关柜；高压供电电源采用恒流电源（HLP 规格 72kV/1.2A），该电源能有效拟制电场放电，避免电场闪络拉弧。 ②控制柜布置在新建的电气控制室内，控制柜与脱硫改造统一考虑布置，电气控制柜尺寸为800×800×2200mm和1000×800×2200mm。 ③两台炉需新增两台1000kVA干式变压器。除尘干式变压器与除尘器电气控制柜统一布置。 （3）风机改造电器系统 由于改造后风机所需电机功率远大于现有电机，所以根据最终风机设计选型参数更换电机。依据新电机参数对原电机检修吊轨钢梁及电动葫芦进行核算，如不满足则需加固或更换；对原有电机主动力电缆进行扩容改造；依据新电机参数对 6kV 电气柜原件及综保进行改造。 2、供排水 原电厂用水包括机组循环冷却水、锅炉补充水、脱硫用水及各类冲洗水等。本项目为机组超低排放改造项目，对脱硫脱硝及除尘系统均进行了部分改造，用水量变化如下分析。 （1）供水 ①脱硝系统 在机组现有脱硝设施的基础上实施的改造，且所用电、水、等的增加量均较少，原有公用系统能够满足本次改造后的运维需求，因此本次不做水系统相关改造。 ②除尘系统 本次除尘系统技改每台炉湿法脱硫后增设一台湿式电除尘器，设备运行时采用定期间断喷水冲洗收尘集和阴极放电线，平均每2天冲洗一次，每台炉耗水量8m3/次，冲洗水量6000 t/a。 ③脱硫系统 由于本次改造后仅脱硫装置入口烟气流量略增加，脱硫系统入口烟温不变，工艺水耗量基本不变，本次改造利旧现有工艺水系统。 综上所述，本次技改新增用水仅为湿式除尘器冲洗水，新增用水量共6000t/a。 （2）排水 由于脱硫脱硝系统产生的废水总量基本不变，因此废水按原处理方式进行，本次不做改造。 本次技改新增排水为湿式除尘器冲洗水和收集烟气中的水，满负荷正常运行时收集水量为2m3/h，收集水量为11000t/a，冲洗水量6000 t/a。清洗水和收集水统一排放到原脱硫废水处理系统中，作为脱硫系统补水，即系统排水量为零。厂内现有脱硫废水站处理能力为720m3/d，远大于现有脱硫系统排水量，有足够容量能处理本次技改新增排水。 八、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员 本次改造工程用人从现有工程中调配，因此本项目无新增劳动定员。 （2）工作制度 本项目工作制度执行原工作制度，日运行小时数为24h，年运行小时数7200h，约合300天。 九、项目实施进度 本项目建设期拟定为2017年12月至2018年12月，建设周期共计12个月。 由于陕西有色榆林新材料有限责任公司5台发电机组为厂区的自备机组，担负着厂区安全供电的重要职责，因此多台机组不能同时停运改造。厂区内现行机组采用“四用一备”方式运行，结合现状本次技改施工方式采用单台机组依次改造方式进行，改造期间运行备用机组，确保电厂发电生产不间断且不受影响，烟气排放方式为原有连续排放不变。 十、总图布置及选址合理性分析 电厂根据场地宽度，生产厂区总平面布置采用三列式布置，从西南向东北依次为配电装置-直接空冷平台-主厂房。根据工艺及管理要求，厂区辅助生产和附属建筑围绕主厂房及固定端并靠近相关设施成团布置，且采用路网及隔断进行功能分区。形成厂前区、生产区及空冷平台、主厂房、升压站、煤场、机力塔、化学水、水处理、燃油、机检修、材料库、行政管理等独立功能分区。总图布置见附图2。 本项目改造只在原厂址、原设备上进行技术改造，所以无新建筑物及新征用地，原厂选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有工程污染物排放情况及防治措施 电厂机组现有锅炉在运行期的主要污染物包括燃煤锅炉产生废气、生活污水、设备运行产生的噪声及固废等。 （1）废气 ①大气污染物排放达标情况及存在问题 根据榆林市国家重点监控企业监测信息平台发布在线监测数据，陕西有色榆林新材料有限责任公司现有大气污染物排放如下： 表1-11 现有工程污染物排放情况一览表 类型 排放源 污染物名称 产生浓度（mg/m3） 治理措施 最大排放浓度（mg/m3） 大气污染物 5台锅炉废气 SO2 1220 SCR脱硝，高效静电除尘，石灰石-石膏湿法脱硫 61 NOx 313 94 颗粒物 8666 26 各大气污染物排放满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中关于烟气排放浓度限值≤30mg/Nm³，SO2排放浓度限值≤100mg/Nm³，NOx排放浓度限值≤100mg/Nm³的要求；但不满足环发[2015]164号“关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知”中提出的超低排放标准（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 mg/Nm³）。 ②大气污染物排放总量 根据“陕西有色榆林30万吨/年铝镁合金项目”一期、二期工程环评批复，原环评批复给出了两期工程（包含主体工程铝镁合金工程及配套工程电厂）SO2总量指标共：6000t/a，NOx总量指标共：5700t/a；变更说明批复给出了SO2总量指标共：1569.8t/a，NOx总量指标共：2316.5t/a。项目验收监测核算两期工程二氧化硫排放总量共4569.61t/a（其中铝镁合金工程SO2排放量3751.47t/a，电厂SO2排放量818.14t/a），氮氧化物排放总量为2700.8t/a，颗粒物排放总量为742.19 t/a（其中铝镁合金工程颗粒物排放量348.57t/a，电厂颗粒物排放量393.62t/a），不在变更批复下达的污染物总量控制指标范围内。 （2）废水 电厂现有的经常性排水包括冷却塔排污、锅炉补给水处理排污、锅炉排污、脱硫系统排污、输煤系统冲洗废水、地面冲洗废水、生活污水；电厂的非经常性排水主要是锅炉清洗废水等，排放周期一般是1~2年一次，排放时间短，排放量大。具体废水排放环节及处理措施见下表1-12。 表1-12 电厂废污水产生及排放情况 序号 废污水源 污染因子 产生量（t/h） 处理措施 排放量（t/h） 综合利用方式 1 冷却塔排污 盐类 231 部分作为脱硫系统用水，部分排入煤水回用水池 0 本项目排入脱硫废水处理站和煤水处理站的废水经处理达标后分别用于灰库及渣库搅拌机加湿用水、斗轮机上水、暖通除尘用水、喷洒煤场及输煤系统用水；排入一般废水处理站的废水经处理达标后分别用于厂区绿化洒水和冷却塔的补给用水。因此各废水站排放的废水可全部回用于本项目生产，不外排。 2 锅炉补给水处理系统排污 盐类、pH 21 中和后去碳素厂区污水处理站作为脱硫系统用水 0 3 | 锅炉排污 盐类 12 去碳素厂区污水处理站 0 4 脱硫系统排污 盐类 25 排入废水处理站后用于调湿灰渣 0 5 输煤系统冲洗废水 SS 8 排入碳素厂区污水处理站 0 6 地面冲洗废水 石油类、SS 9 排入碳素厂区污水处理站 0 7 生活污水 COD、NH3-N 13 碳素厂区污水处理站 0 8 锅炉清洗废水 pH、SS、COD 20000t/次 中和后去碳素厂区污水处理站 0 （3）噪声 电厂现有设施噪声源主要是煤仓间磨煤机、密封风机；锅炉房锅炉排汽；机组送风机、引风机；汽机房汽轮机、发电机、给水泵；空冷平台空冷风机；辅机循环水泵房辅机循环水泵；辅机冷却塔；空压机室空压机；烟气脱硫的湿式球磨机、脱硫风机、抽浆泵、吸收塔循环浆泵、氧化风机、空压机。经过噪声防治措施之后，电厂工程主要噪声源的现有噪声级见表1-13。 表1-13 电厂噪声源经防治措施后的噪声级 车间/工段 噪声源 台数 经防治措施后的单台声压级（dB(A)） 煤仓间 磨煤机 20 90 距声源1m处噪声级 送风机 4 85 风口前3m 引风机 4 85 风口前3m 锅炉房 锅炉排汽 - ≤110 炉顶（偶发） | 送风机 5 85 风口前3m 引风机 5 85 风口前3m 汽机房 汽轮机 5 85 距声源1m处噪声级 发电机 5 85 距声源1m处噪声级 给水泵 5 80 距声源1m处噪声级 空冷平台 空冷风机 5 82 风口前3m 辅机循环水泵房 辅机循环水泵 5 80 距声源1m处噪声级 辅机冷却 冷却塔* 5 80 塔进风口外3m 空压机室 空压机 5 85 距声源1m处噪声级 烟气脱硫 湿式球磨机 2 90 距声源1m处噪声级 脱硫风机 5 90 距声源1m处噪声级 抽浆泵 5 80 距声源1m处噪声级 吸收塔循环浆泵 15 85 距声源1m处噪声级 氧化风机 5 85 风口前3m 空压机 10 85 距声源1m处噪声级 升压站 主变压器* 2 70 距声源1m处噪声级 工程噪声主要为机械噪声，噪声源强在70~110dB(A)之间。经现场实测，电厂厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 当前电厂产生的工业固体废弃物主要有粉煤灰、炉渣、石子煤、脱硫石膏、污水处理站污泥等，生活固废为生活垃圾。具体固废产生量及处理情况见表1-14。 表1-14 电厂固体废物年产生量及处理方式 序号 固废种类 年产生量（t/a） 处理方式 1 粉煤灰 27.18万 作为一般工业固体废物送往本项目灰场或外运综合利用 2 炉渣 2.22万 3 脱硫石膏 9.1万 4 石子煤 1.55万 5 生产废水 处理站污泥 889.6 （含水率60%） 暂存于危废临时储存库，交由有关单位处置 6 生活污水 处理站污泥 124.5 （含水率60%） 由环卫部门统一处置 7 生活垃圾 12.99 由当地环卫部门统一处理 | 总 计 43.25万 2、原有项目存在的主要环境问题及“以新带老”措施 （1）存在的主要环境问题 ①现有项目为“30万吨/年铝镁合金项目工程”配套建设的5×330 MW亚临界发电机组，镁铝合金及电厂污染物排放总量之和指标超标。 ②现有5×330MW机组锅炉烟气排放浓度满足GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》限值要求。但不满足环发[2015]164号“关于印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知”中提出的超低排放标准（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50 mg/Nm³），必须采取措施进行烟尘、二氧化硫、氮氧化物减排治理。 （2）以新带老措施 本项目的实施，将使锅炉烟气治理水平进一步提高，满足新标准的排放要求。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地理、地形、地貌、地质、气候、气象、资源、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 榆林市榆阳区位于陕西省北部，西北与内蒙古自治区乌审旗接壤，西南与横山县毗邻，东北与神木相连，东南与佳县地接，南与米脂县互邻。地理座标：东径108°58′～110°24′，北纬37°49′～38°58′。区境呈不规则平行四方形，最北端为小壕兔乡公合补兔村，最西端为红石桥乡沙漩湾村，最东端为大河镇芦家铺村，最南端为镇川镇八塌湾村。南北最长距离124公里，东西最宽距离128公里，总面积7053平方公里。 本项目位于陕西有色榆林新材料有限责任公司厂内，厂址位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇东北约10 km，西包铁路东南侧，在陕北侏罗纪煤田榆神矿区杭来湾井田保安煤矿内。西南距榆阳市区约30 km。地理坐标位于东经109°46′49″~109°56′27″，北纬38°24′52″~38°32′08″，榆（林）神（木）二级公路从厂址北侧通过，距离厂址约300m，铁路线距厂址约100m。另外全区所有乡镇都通公路。交通运输条件较好。 2、地形、地貌 项目所在区域属毛乌素沙漠东南缘与陕北黄土丘陵北缘的交接地带，是鄂尔多斯高原南部的河湖淤积物于哇地上，经风蚀形成的沙地。长期以来，在气候干旱、温湿交替以及风力和流水为主的外营力作用下，形成了三种主要地貌类型，即西北部沙漠草滩区、东南部黄土丘陵沟壑区、中部河川阶地。 本工程厂址处于北部沙漠草滩区，区内新月形沙丘和链状沙丘多呈NE～SW向排列，沙丘连绵不断，沙丘高度一般在5m～15m之间，经过多年治理，大部分沙地得到不同程度的固定，目前呈现为固定及半固定沙丘地形，整个场地呈东北高，西南低，标高在1271～1292m之间。场地内未发现影响场地稳定性的坡、崩塌、塌陷、泥石流等不良地质作用。 3、地质构造 本项目所在区域地质构造单元属华北鄂尔多斯台地的向斜东缘之陕北斜坡，基底为前震旦系结晶岩系，古老地层没有受到大地构造的破坏，地层比较稳定，古生代以后至中生代以前构造运动较微弱；中生时代，从三迭系开始形成大型凹陷，在侏罗系凹陷继续发展，至白垩系早期地壳由下降转为上升，盆地逐渐缩小，至第三系上新世结束了大型凹陷的沉降历史，形成了一整套内陆湖泊相建造。由于中生代仅表现为大面积不均匀上升，形成走向约NE22°，倾向北西的单斜构造，岩层倾角1～3°，基底基本属水平产状，但其走向因地层有微弱波状起伏以及受一些短轴构造的影响，致使有局部的偏转。依据已有的区域地质资料，陕北地区有神木—靖边、府谷—吴起2条NE向断裂，为非活动性断裂，距离所选的项目区在10km以上。厂址及附近无构造断裂通过，处于相对稳定地带。 4、气候与气象 榆林地区深居大陆腹地，远离海洋，背面和西面是毛乌苏沙漠。榆林市即位于沙漠的南缘，水文分区属风沙草滩区，气候上属于中温带半干旱大陆性季风气候区。由于冬季受极地冷气团控制时间长，地势又高，森林植被差，河流湖泊少等因素的影响。气候特点表现为冬季漫长、干冷、少雨雪，春季干旱风沙多，夏季炎热辐射强，多降雨，秋季凉爽湿润，降水多。因为位于沙漠边缘，受沙漠的影响，昼夜温差较大，最大气温日较差27.4℃。又因为受海洋影响较弱，所以降水量少，降水年内分配也极不均匀，主要集中于7～9月份，而且降水强度大，在黄土沟壑区容易产生暴雨洪水。 项目区距榆阳气象站20公里，中间无高山阻隔，项目区与气象站都位于风沙草滩区，地理位置和地形地貌基本一致，各种气象要素变化不大。而且气象站的各种气象要素系列都在30年以上，具有代表性，榆阳气象站是国家基本站，资料可靠。该地区主要气象参数如下。 表2-1 榆林地区气候概况 多年平均降雨量 399.8 mm 年平均气压 896.9 hPa 日最大降雨量 141.7 mm 年平均风速 2.2 m/s 年平均蒸发量 1882.6 mm 最大风速 23.0m/s 多年平均气温 8.1 ℃ 主导风向 NNW 极端最高气温 38.6℃ 最大积雪深度 16 cm 极端最低气温 -32.7℃ 最大冻土深度 148 cm 年平均相对湿度 56 % 5、水文特征 榆阳区水资源来自地表和地下水两个方面，境内地面年径流多年平均值为4535亿m3，地下水调节储量为743亿m3，二者的重复量为2.83亿m3，全区拥有水资源量9.135亿m3。地表径流入区境内的主要河流有榆溪河、无定河、海流兔河、秃尾河，其中榆溪河年径流量3.343亿m3，无定河年径流量7.513亿m3。全区中型以上水库27座，总蓄水能力为1.9亿m3，年调水量4500万m3。全区水资源分布受地质、地貌、水文地质、补给源和人类活动影响，各区域水资源贮量差异悬殊。西北部风沙滩地区水资源丰富，水资源总量占全区的72%，地下水可开采量为1.4亿m3，水质好、埋藏浅，便于开发利用；东南部黄土丘陵沟壑区水资源贫乏，地表径流和地下水均少，叉不易开发利用；中南部河谷川边区水资源较为丰富，占全区3.9%的面积拥有全区7%以上的水资源量，地下水可开采量可为0.22亿m3，该区水热条件好，农田水利设施配套，是工农业发达区。 本工程厂址位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇东北约10km处。该区内主要河流是榆溪河支流与秃尾河流域。区域内秃尾河水系支流主要有东清水河和西清水河最终都流经红柳沟（<1.0m3/s）汇入秃尾河。东清水河、西清水河属常年性河流，流量随季节变化较小，年总径流量为115×104m3/a，其他各支流属季节性河流，流量较小且随季节变化幅度较大。 厂址所在场地稳定水位埋深3.8~25.3 m，高程介于1263.32~1280.82 m之间，该地下水为赋存于第四系地层中的潜水。场地东南部地下水水位较高，场地北部地下水水位较低，地下水流向北西，地下水主要受大气降水和农田灌溉补给。 项目为发电机组超低排放改造项目，无排水，且不涉及饮用水水源保护区。 6、土壤、植被 项目区由于沙地基质松软不稳定，地带性植被不明显，隐域性植被发达，形成以沙生植被为主的植被类型。沙丘间低湿滩地上，发育着非地带性的草甸、盐生草甸、沼泽草甸及沼泽化灌丛等多种植被类型。流动沙丘地主要有沙米群丛、沙竹群丛等；固定和半固定沙地主要有黑沙蒿群丛、白沙蒿群丛、沙棘群丛、踏郎群丛、柠条群丛等；湖盆滩地以及丘间低地主要有白刺群丛、寸草群丛、芦苇群丛、沙柳群丛等。总郁闭度约为5～6%，灌木高60～90cm。目前，项目区内植被主要有踏郎、花棒、沙蒿、柠条、沙柳及紫穗槐等。 根据现场调查，本项目所在区域人为活动明显，无珍惜动植物分布。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料有限责任公司厂区内，本次评价仅针对厂区内电厂5×330MW亚临界机组超低排放改造进行。由于项目周围5km范围内已无地表水出露，且项目无废水外排，因此本次不做地表水现状监测，仅对项目区域内大气环境及噪声质量现状进行了监测分析。 一、大气环境质量现状 （1）测点布设 布置测点3处，监测点位见表3-1、监测布点图见附图4。 表3-1 环境空气现状监测点位布置 编号 点位名称 方位 与拟建地距离 监测因子 1# （下滩）王家伙场 项目厂区西北侧 1000m SO2、NO2、PM10 2# 项目所在地 项目厂区内 0m 3# 大海则湾（原址） 项目厂区东南侧 1200m （2）监测项目 本项目监测项目确定SO2、NO2、PM10三项。 （3）监测时间、频率及方法 陕西正为环境检测有限公司于2017年8月11日～8月17日对本项目环境空气监测点连续监测7天，监测项目为SO2、NO2、PM10三项。 采样按规范进行，分析方法采用《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中规定的方法进行。 （4）监测结果 环境空气现状监测统计结果见表3-2，监测报告见附件。 表3-2 环境空气质量现状监测统计结果 监测点位 监测项目 1小时浓度（μg/m³） 日平均浓度（μg/m³） 浓度范围 标准限值 超标率% 最高超标倍数 浓度范围 标准限值 超标率% 最高超标倍数 1# SO2 8~24 500 0 0 8~12 150 0 0 NO2 18~49 200 0 0 23~42 80 0 0 PM10 / / / / 96~138 150 0 0 2# SO2 7~23 500 0 0 11~15 150 0 0 NO2 18~54 200 0 0 29~44 80 0 0 PM10 / / / / 109~143 150 0 0 3# SO2 7~19 500 0 0 8~10 150 0 0 NO2 21~45 200 0 0 24~38 80 0 0 PM10 / / / / 94~131 150 0 0 （5）现状评价 本次评价方法采用单项污染指数法，计算公式如下： Pi=Ci/Coi 式中： Pi—占标率 Ci—某种污染因子不同取样时间的浓度预测值，mg/m3; Coi—某种污染因子对应的环境空气质量标准，mg/m3; Pi≥1为超标，否则为未超标。 评价结果见表3-3： 表3-3 污染物占标率统计表 项目 序号 污染物单项质量占标率 1小时浓度 24小时浓度 SO2 NO2 PM10 SO2 NO2 PM10 1# 0.016~0.048 0.09~0.245 / 0.053~0.08 0.288~0.525 0.64~0.92 2# 0.014~0.046 0.09~0.28 / 0.073~0.1 0.363~0.55 0.727~0.953 3# 0.014~0.038 0.105~0.225 / 0.053~0.067 0.3~0.475 0.627~0.873 根据表3-2和表3-3可知，本项目各监测点SO2、NO2、PM10均未超标，完全满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在地环境现状空气质量良好。 二、声环境质量现状 本项目声环境质量于2017年8月11日~12日由陕西正为环境检测有限公司进行了监测，监测分昼间及夜间，共布设4个监测点，分别位于四周厂界外1m处。监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果 单位：Leq[dB(A)] 噪声类别 编号 位置 监测结果[dB(A)] 达标情况 2017年8月11日 2017年8月12日 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界噪声 1# 东厂界 52.6 42.5 52.5 42.1 达标 2# 南厂界 52.9 42.6 52.8 42.5 达标 3# 西厂界 50.8 40.4 50.7 40.4 达标 4# 北厂界 54.4 44.3 54.3 44.2 达标 由表3-4可知，1#、2#、3#、4#监测点位噪声值均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。项目所在地声学环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本次评价仅针对陕西有色榆林新材料有限责任公司厂内电厂5×330MW亚临界机组超低排放改造进行。电厂位于整个厂区西北角，南侧和东侧为陕西有色榆林新材料公司厂区内，西侧和北侧为厂界外荒地；项目周围5km范围内无地表水出露。 经现场勘查，项目所在地不属于自然保护区、生态脆弱区等，评价范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境要素 保护对象 与厂界相对位置 距离（km） 人口（人） 户数 保护内容 保护目标 环境空气 曹家滩 东北 2.3 723 289 环境空气质量 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012中的二级标准。 喇嘛滩 小滩 北 0.8 68 24 西组 西北 1.2 155 55 东组 北 1.4 80 28 刘家组 北 1.8 105 35 张家组 西北 1 106 36 方家组 西北 2 106 35 柳树滩 杜家海则 南 2.5 186 53 白家伙场 南 0.8 145 35 乱海则 西南 1.1 138 34 柳卜滩 西 1.1 949 257 噪声 厂界周围敏感点 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）ⅠⅠ类标准； 3、地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）ⅠⅠⅠ类标准； 4、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 5、生态环境执行《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、锅炉废气执行《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）中超低排放标准，即“在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）”。其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准； 2、项目所产生污废水经处理后，综合利用，禁止外排，污废水实现零排放； 3、施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的有关规定；生活垃圾和污泥排放执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 改造工程投入运营后，项目烟尘、SO2、NOx排放量将有较大程度的削减，电厂烟尘排放总量为131.21t/a ，SO2排放量577.66t/at/a，NOx排放量999.3t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本次5×330MW亚临界机组超低排放改造技术线路为：脱硝SCR提效改造+除尘系统改造+脱硫提升改造+风机改造+燃烧智能控制改造。技改前后主要生产工艺流程无差异，产污环节也基本相同（原有污染详见“与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题”）。 一、工艺说明 本项目具体脱硫、脱硝、除尘工艺如下： 1、脱硫工艺 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW燃煤机组配套烟气脱硫工艺采用石灰石—石膏湿法（FGD）烟气脱硫工艺，一炉一塔的配置方式，脱硫剂为石灰石粉（CaCO3）与水制成的悬浮浆液，脱硫系统不设 GGH，不设旁路烟道，设增压风机。石灰石浆液制备采用湿磨系统，石膏脱水采用真空皮带脱水系统，脱硫装置应能在锅炉所有负荷状态下持续安全运行。脱硫后废气通过210m烟囱排空。本次技改通过改造设备，增加浆液喷淋量，改善气液接触情况，脱硫工艺产污环节均不变。 （1）SO2吸收原理 在吸收塔中，烟气中的SO2和SO3被浆液中的水吸收： SO2 + H2O<==> H2SO3 SO3 + H2O<==> H2SO4 烟气中包含的大部分的固体如灰和烟灰，也被分离。 （2）中和反应原理 H2SO3和H2SO4很快被中和以保证有效的SO2和SO3.吸收。 H2SO3、H2SO4、HCl和HF与悬浮液中细小的石灰石微粒发生下列反应： CaCO3 + H2SO3 <==>CaSO3+CO2 +H2O CaCO3 + H2SO4 <==>CaSO4 + CO2 + H2O CaCO3 +2 HCl<==>CaCl2 +CO2 +H2O CaCO3 +2 HF <==>CaF2 +CO2 +H2O 中和反应在吸收塔浆液池中完成。 （3）氧化和结晶原理 烟气中所含的氧量不足以氧化亚硫酸钙，需要补充氧化空气，把脱硫反应中生成的亚硫酸钙(CaSO3)氧化成硫酸钙(CaSO4)，并结晶形成硫酸钙(CaSO4·2H2O)即石膏。 2 CaSO3+O2 <==>2 CaSO4 CaSO4+2H2O<==>CaSO4•2H2O 2、脱硝工艺 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW燃煤机组采用SCR烟气脱硝工艺，脱硝还原剂为液氨。SCR是指在催化剂的作用下，以液氨作为还原剂，“有选择性”地与烟气中的NOx反应并生成无毒无污染的N2和H2O。SCR目前已成为世界上应用最多、最为成熟且最有成效的一种烟气脱硝技术，本次技改仅增加还原剂液氨的参与量，脱硝工艺及其产物环节不变。脱硝原理主要反应方程式为： 4NH3+4NO+O2=4N2+6H2O 8NH3+6NO2=7N2+12H2O或4NH3+2NO2+O2=3N2+6H2O 3、除尘工艺 （1）静电除尘器 静电除尘器内电晕线接高压直流电源负极，集尘极筒体接地，为正极，通过高压直流直流电形成一个足以使气体发生电离的电场。含尘气流在电晕极周围强电场作用下发生电离，形成气体离子和电子，使粒子带有电荷，带电粒子在电场力作用下向集尘极运动并在集尘极上沉积，当集尘到一定厚度后，借助振打筹清灰方式使粉尘落入灰斗。整个工作原理包括电晕放电、气体电离、粒子荷电、荷电粒子移动和沉积等过程。 （2）湿式电除尘器 湿式电除尘器为本次技改新增设备，除尘原理是向电场空间输送直流负高压，通过空间气体电离，烟气中粉尘颗粒和雾滴颗粒荷电后在电场力的作用下，收集在收尘极表面，再利用在收尘极表面形成的连续不断的水膜将粉尘冲洗去除。 二、烟气超低排放工艺流程图 本次改造后烟气排放工艺流程及产污环节图见下图5-1。 图5-1 改造后烟气处理工艺流程图 三、烟气处理工艺流程简述 锅炉烟气通过SCR脱硝装置进行烟气脱硝处理后，进入高效静电除尘器进行除尘，除尘后废气进入脱硫塔进行脱硫，本项目采用石灰石-石膏湿法进行烟气脱硫，脱硫系统携带除尘，本次改造拟在湿法脱硫后增设一台湿式电除尘器进行进一步除尘，湿式电除尘器布置在脱硫出口烟道处；湿式电除尘器出来的废气通过排气筒排放。陕西有色榆林新材料有限责任公司榆林一期配套电力设施3台330MW燃煤锅炉合用1座3管排气筒，排气筒高度为210m，每管出口内径为5.0m。烟囱出口的烟气温度≥45℃。二期配套电力设施2台330MW燃煤锅炉合用1座双管排气筒，排气筒高度为210m，每管出口内径为5.0m。 主要污染工序： 一、施工期 本项目为锅炉烟气超低排放改造项目，不存在场地平整、建筑物拆除、建设等问题，无土建施工，施工期产生的污染问题主要有以下几个方面： 1、废气及粉尘的产生及排放 本项目工程内容主要是烟气除尘、脱硫、脱硝设备的安装，安装工程量非常小且施工时间短，施工运输的物料量不大。因此，项目施工期安装材料堆放过程中无组织粉尘的产生量很小。 2、废水的产生及排放 在施工过程中废水主要有施工人员产生的生活污水，项目施工人员约为30人，施工人员的生活用水主要为清洗用水，用水定额按50L(人•d)计，施工人员的清洗废水产生率按用水量的80%计算，则项目施工期用水量约为1.5m3/d，产生的生活废水1.2m3/d，进入厂区原有的污水处理系统，不外排。 3、施工噪声的产生及排放情况 施工期间，由于使用电锯、电钻、吊车等机械以及施工材料运输车辆，将会产生一定的噪声污染。电锯、电钻噪声源强约为85dB(A)；大型施工运输车辆的噪声源强度也超过90dB(A)，施工噪声的特点是突发性和间歇性。 4、施工固体废物的产生及排放情况 施工期将产生一定数量的施工人员生活垃圾；施工人员生活垃圾排放量为：0.5kg/人·日×30人＝15kg/天（施工期90天计算，即建筑工人生活垃圾产生量为1.35t），交由陕西有色榆林新材料有限公司内部统一处理。 二、运营期 根据对本项目工艺流程、主要设备、主要原辅材料使用情况分析，本项目建成后，主要污染源及主要污染物如下： 1、废气 锅炉烟气超低排放改造项目，本次改造不增加锅炉负荷。改造后的锅炉烟气排放情况如下： （1）脱硝系统 本项目拟对锅炉进行脱硝系统改造，对脱硝系统流场优化、喷氨优化调整试验及喷氨自动控制优化，并配套更换稀释风机，新增液氨蒸发器及氨气缓冲罐，并对三层催化剂均新增声波吹灰系统，备用层催化剂新增蒸汽吹灰器。 根据榆林市国家重点监控企业监测信息平台发布的陕西有色榆林新材料有限责任公司污染物排放在线监测数据，1#~5#锅炉NOx产生浓度313 mg/m3，最大排放浓度94mg/m3。本次改造工程设计要求氮氧化物排放限值为50mg/m3，由此核算本项目脱硝系统改造前后污染物排放情况见表5-1。 表5-1 1#~5#锅炉脱硝系统改造前后污染物排放情况 工况 主要污染物排放情况 排放标准 烟气量（万m3/a） 污染物 产生浓度mg/m3 最大排放浓度mg/m3 去除效率% mg/m3 改造前 3997685 NOx 313 94 70 100 改造后 3997685 NOx 313 35 88.9 50 （2）脱硫系统 本项目拟对锅炉进行脱硫系统改造，拆除内部偏转环，新增一层喷淋层及一层合金托盘，将原有两级屋脊式除雾器更换为三级高效屋脊式除雾器，并设置六层冲洗水，相应 改造除雾器冲洗水系统。改造后吸收塔设置4台循环泵，一层合金托盘。 根据榆林市国家重点监控企业监测信息平台发布的陕西有色榆林新材料有限责任公司污染物排放在线监测数据，1#~5#锅炉SO2产生浓度1220 mg/m3，最大排放浓度61mg/m3，本次改造工程设计要求二氧化硫的排放限值为35mg/m3，由此核算本项目脱硫系统改造前后污染物排放情况见表5-2。 表5-2 1#~5#锅炉脱硫系统改造前后污染物排放情况 工况 主要污染物排放情况 排放标准 烟气量（万m3/a） 污染物 产生浓度mg/m3 最大排放浓度mg/m3 去除效率% mg/m3 改造前 3997685 SO2 1220 61 95 100 改造后 3997685 SO2 1220 28 97.67 35 （3）除尘系统 本项目拟对除尘系统进行改造，每台炉湿法脱硫后增设一台湿式电除尘器，湿式电除尘器布置在脱硫出口烟道处；原电除尘器进行深度检修维护，更换一电场高频电源，将二电场工频电源改为高频电源。 根据榆林市国家重点监控企业监测信息平台发布的陕西有色榆林新材料有限责任公司污染物排放在线监测数据，1#~5#锅炉烟尘产生浓度8666 mg/m3，最大排放浓度26mg/m3，本次改造工程设计要求烟尘的排放限值为10mg/m3，由此核算本项目除尘系统改造前后污染物排放情况见表5-3。 表5-3 1#~5#锅炉除尘系统改造前后污染物排放情况 工况 主要污染物排放情况 排放标准 烟气量（万m3/a） 污染物 产生浓度mg/m3 最大排放浓度mg/m3 去除效率% mg/m3 改造前 3997685 烟尘 8666 26 99.7 30 改造后 3997685 烟尘 8666 8 99.9 10 由表5-1~5-3可以看出，陕西有色榆林新材料有限责任公司5×330MW亚临界机组超低排放改造工程实施后，烟气中烟尘、SO2、NOx的排放浓度满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）中超低排放标准，即“在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3”。 2、废水 本项目无新增定员，不新增生活污水。脱硫脱硝系统产生的废水总量基本不变，废水按原处理方式进行，本次技改新增排水为湿式除尘器冲洗水和收集烟气中的水，满负荷正常运行时收集水量为2m3/h（11000t/a）。除尘器冲洗水和收集烟气中的水统一排放到原脱硫废水处理系统中，作为脱硫系统补水，系统排水量为零。 3、噪声 本改造工程噪声污染源主要为脱硫、脱硝、除尘系统新增的设备噪声，主要新增噪声源为稀释风机、浆液循环泵等，其声压级在85～90dB(A)之间。 4、固体废物 当前电厂产生的固体废弃物主要有粉煤灰、炉渣、石子煤、脱硫石膏、污水处理站污泥及生活垃圾。本次改造新增固体废物主要有除尘灰、脱硫石膏和SCR脱硝废催化剂。 （1）脱硫石膏 本改造工程运营期湿法脱硫副产物为脱硫石膏，脱水后石膏含水量≤10%，纯度≥90%，改造后产生量增加约6691t/a，运至现有灰场贮存。 （2）除尘灰 本改造工程除尘系统产物为回收的除尘灰，改造后除尘灰产生量增加约482.96t/a，经灰斗再输送至厂区内的原、粗、细灰库，灰库中的灰加湿后由自卸汽车运至灰场。 （3）SCR脱硝废催化剂 5×330MW机组脱硝超净排放性能值的催化剂化学寿命约27000h。脱硝系统运行约 27000h后，对催化剂进行再生，再生后的活性恢复95%以上，则脱硝系统还能再运行约 25000h。SCR脱硝废催化剂属于危险废物，但使用寿命较长，约3年再生一次，3年更换1次，产生量为639.4/6a，产生后委托有回收处理资质单位处置。 5、技改后污染物排放三本账 本项目完成后污染物排放三本账见表5-4。 表5-4 污染物排放三本账 类别 污染物 现有工程排放量当前（实际） “以新带老”削减量（设计） 技改后最大排放量（设计） 增减变化量 （设计） 废气 烟尘 393.62t/a -262.41t/a 131.21t/a -262.41t/a SO2 818.14t/a -240.48t/a 577.66t/a -240.48t/a NOx 2700.8t/a -1701.5t/a 999.3t/a -1701.5t/a 固体废物 除尘灰 271820t/a +262.41t/a 272082.41t/a +262.41t/a 脱硫石膏 91000t/a +646.29t/a 91646.29t/a +646.29t/a 废催化剂 1918.2t/3a +639.4t/3a 2557.6t/3a +639.4t/3a

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 改造前排放浓度 产生量（单位） | 改造后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 26mg/m3，393.62t/a | 8 mg/m3，131.21t/a |
|  |  | NOx | 94mg/m3，2700.8t/a | 35mg/m3，999.3t/a |
|  |  | SO2 | 61mg/m3，818.14t/a | 28 mg/m3，577.66t/a |
| 水 污 染 物 | 湿式除尘器冲洗水和收集烟气中的水 | SS | / | 循环利用不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 271820t/a | 272082.41t/a |
|  | 脱硫 | 脱硫石膏 | 91000t/a | 91646.29t/a |
|  | 脱硝 | 废催化剂 | 639.4t/3a | 委托有回收处理资质单位处置 |
| 噪 声 | 改造工程噪声污染源主要为脱硫、脱硝、除尘系统新增的设备噪声，主要新增噪声源为稀释风机、浆液循环泵等，其声压级在85～90dB(A)之间，采取隔声、降噪措施后厂界噪声厂界：昼间≤60 dB(A)夜间≤50 dB(A)； |
| 主要生态影响： 本项目建设是在现有设施基础上改造，建设项目施工期工程量很小，不会造成新的植被破坏。本次技术改造实施后，降低了锅炉烟气中粉尘、SO2、NOx的排放浓度和排放量，不会对生态环境产生不良影响，反而有利于促进生态环境的改善。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期的工程量相对较小，主要是在原有设备上进行技术改造，不新征占土地。项目建设本身对环境的影响很小，主要表现为改造施工过程产生的噪声、扬尘、废水及固体废物等。 1、环境空气影响分析 本项目为锅炉烟气超低排放改造项目，不存在场地平整、建筑物拆除、建设等问题，无土建施工，主要是烟气除尘、脱硫、脱硝设备的安装，安装工程量非常小且施工时间短，仅为3个月，对环境空气就不会产生显著影响。施工期大气对周围环境的影响将随施工的结束而消失。 2、废水 项目施工期废水主要为施工人员产生的生活污水。产生的生活废水1.2m3/d，进入厂区原有的污水处理系统，不外排。因此项目施工期对水环境的影响很小。 3、噪声 本项目施工期间，由于使用电锯、电钻、吊车等机械以及施工材料运输车辆，将会产生一定的噪声污染。电锯、电钻噪声源强约为85dB(A)；大型施工运输车辆的噪声源强度也超过90dB(A)，施工噪声的特点是突发性和间歇性，且项目位于厂区内，施工机械距离厂界有一定的距离，厂界500m范围内无环境敏感点，施工噪声经距离衰减后，对外环境影响不大，并会随着施工期结束而消失，对环境影响有限。 4、固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾。生产垃圾产生量为15kg/天，收集后由陕西有色榆林新材料有限公司内部统一处理，不会对当地的环境造成不良影响。 综上所述，本项目施工期对周围环境的影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）污染物减排分析 本次陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界机组超低排放改造项目属环保治理工程，工程实施后，锅炉烟气除尘、脱硫、脱硝效率相对现有工程进一步提高，主要污染物颗粒物、SO2、NOx排污浓度达到《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）中超低排放标准限值要求。本项目改造工程实施后，企业烟尘、NOx、SO2 减排量统计情况见表7-1。 表7-1 污染物减排量统计表 污染源 改造前 减排量(t/a) 改造后 排放量(t/a) 排放浓度（mg/m3） 排放量(t/a) 排放浓度（mg/m3） 废 气 烟尘 393.62 26 262.41 131.21 8 SO2 818.14 61 240.48 577.66 28 NOx 2700.8 94 1701.5 999.3 35 由表7-1可以看出，超低排放改造后锅炉烟气中烟气污染物的排放量得到有效削减，环境效益显著，排放浓度亦满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）中超低排放标准限值。 （2）污染物预测分析 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008），选择主要污染物PM10、SO2、NO2作为预测因子，采取导则中推荐的估算模式SCREEN3估算模式进行预测 ①源强及参数 本次预测对两个烟筒放在一个污染源组中进行预测，锅炉烟气超低排放改造前后污染源排放参数见表7-2。 表7-2 项目技改前后废气排放前后参数 项目 污染物 排气量 （m3/h） 排放量 （kg/h） 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 烟气排放温度（℃） 技改前 烟尘 5552340 54.67 210 5.0 50 SO2 113.63 NOX 375.11 技改后 烟尘 5552340 18.22 210 5.0 50 SO2 80.23 NOX 138.79 ②预测结果及评价 表7-3 技改项目污染物预测浓度结果表 距源中心下风向距离D(m) PM10 SO2 NO2 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率(%) 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率(%) 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率(%) 100 1.06E-14 0 0.001142 0.23 0.001976 0.99 200 1.46E-14 0 0.00118 0.24 0.002041 1.02 300 9.31E-13 0 0.001226 0.25 0.002121 1.06 400 1.76E-09 0 0.00128 0.26 0.002215 1.11 500 4.47E-07 0 0.001744 0.35 0.003016 1.51 600 2.44E-05 0.01 0.003118 0.62 0.005393 2.7 700 0.00021 0.05 0.004607 0.92 0.007969 3.98 800 0.00066 0.15 0.005993 1.2 0.01037 5.18 900 0.001401 0.31 0.007189 1.44 0.01244 6.22 1000 0.002171 0.48 0.008832 1.77 0.01528 7.64 1100 0.002632 0.58 0.01022 2.04 0.01769 8.85 1200 0.00279 0.62 0.01069 2.14 0.01849 9.24 最大落地浓度1214 0.002826 0.63 0.01069 2.14 0.0185 9.25 1300 0.002814 0.63 0.01052 2.1 0.0182 9.1 1400 0.002716 0.6 0.01006 2.01 0.01741 8.7 1500 0.002597 0.58 0.009545 1.91 0.01651 8.26 1600 0.002496 0.55 0.009056 1.81 0.01567 7.83 1700 0.0024 0.53 0.008638 1.73 0.01494 7.47 1800 0.002311 0.51 0.008326 1.67 0.0144 7.2 1900 0.002227 0.49 0.008081 1.62 0.01398 6.99 2000 0.00215 0.48 0.007835 1.57 0.01355 6.77 2100 0.002077 0.46 0.007591 1.52 0.01313 6.57 2200 0.002009 0.45 0.00735 1.47 0.01272 6.36 2300 0.001948 0.43 0.007115 1.42 0.01231 6.15 2400 0.001895 0.42 0.006887 1.38 0.01191 5.95 2500 0.001844 0.41 0.006665 1.33 0.01153 5.76 2600 0.001796 0.4 0.006467 1.29 0.01119 5.59 2700 0.00175 0.39 0.006297 1.26 0.01089 5.44 2800 0.001706 0.38 0.006135 1.23 0.01061 5.3 2900 0.001665 0.37 0.005981 1.2 0.01035 5.17 3000 0.001625 0.36 0.005835 1.17 0.01009 5.04 3500 0.001453 0.32 0.005232 1.05 0.009051 4.53 4000 0.001314 0.29 0.00476 0.95 0.008235 4.12 4500 0.001209 0.27 0.004626 0.93 0.008002 4 5000 0.001212 0.27 0.004542 0.91 0.007858 3.93 最大浓度出现距离及浓度 1214m 2.826ug/m3 0.63 1214m 10.69ug/m3 2.14 1214m 18.5ug/m3 9.25 由上表分析可见，项目技改后PM10、SO2和NO2最大占标率分别为0.63%、2.14%和9.25%，PM10、SO2和NO2最大落地浓度出现距离为1214m，浓度分别为2.826ug/m3、10.69ug/m3、18.5ug/m3。占标率都是小于10%，最大落地浓度也很小，因此对外环境影响很小。 表7-4 技改前污染物预测浓度结果表 距源中心下风向距离D(m) PM10 SO2 NO2 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率(%) 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率(%) 下风向预测浓度（mg/m3） 浓度占标率(%) 100 0.000706 0.16 0.001468 0.29 0.004845 2.42 200 0.000727 0.16 0.001511 0.3 0.004989 2.49 300 0.000753 0.17 0.001565 0.31 0.005166 2.58 400 0.000783 0.17 0.001628 0.33 0.005374 2.69 500 0.000818 0.18 0.0017 0.34 0.005612 2.81 600 0.001426 0.32 0.002964 0.59 0.009784 4.89 700 0.002167 0.48 0.004504 0.9 0.01487 7.43 800 0.002913 0.65 0.006054 1.21 0.01999 9.99 900 0.003588 0.8 0.007457 1.49 0.02462 12.31 1000 0.004881 1.08 0.01014 2.03 0.03349 16.75 1100 0.005974 1.33 0.01242 2.48 0.04099 20.49 1200 0.006476 1.44 0.01346 2.69 0.04443 22.21 最大落地浓度1259 0.006543 1.45 0.0136 2.72 0.04489 22.44 1300 0.006517 1.45 0.01355 2.71 0.04472 22.36 1400 0.006304 1.4 0.0131 2.62 0.04325 21.62 1500 0.006004 1.33 0.01248 2.5 0.0412 20.6 1600 0.005704 1.27 0.01186 2.37 0.03914 19.57 1700 0.005428 1.21 0.01128 2.26 0.03724 18.62 1800 0.005194 1.15 0.0108 2.16 0.03564 17.82 1900 0.005012 1.11 0.01042 2.08 0.03439 17.19 2000 0.004842 1.08 0.01006 2.01 0.03322 16.61 2100 0.004682 1.04 0.009732 1.95 0.03213 16.07 2200 0.004533 1.01 0.009422 1.88 0.0311 15.55 2300 0.004393 0.98 0.00913 1.83 0.03014 15.07 2400 0.004261 0.95 0.008857 1.77 0.02924 14.62 2500 0.004147 0.92 0.00862 1.72 0.02846 14.23 2600 0.004039 0.9 0.008395 1.68 0.02771 13.85 2700 0.003936 0.87 0.008181 1.64 0.02701 13.51 2800 0.003838 0.85 0.007978 1.6 0.02634 13.17 2900 0.003745 0.83 0.007784 1.56 0.0257 12.85 3000 0.003656 0.81 0.007599 1.52 0.02508 12.54 3500 0.003268 0.73 0.006792 1.36 0.02242 11.21 4000 0.002969 0.66 0.006172 1.23 0.02037 10.18 4500 0.002762 0.61 0.005741 1.15 0.01895 9.47 5000 0.002766 0.61 0.005748 1.15 0.01898 9.49 最大浓度出现距离及浓度 1259m 6.543 ug/m3 1.45 1259m 3.6 ug/m3 2.72 1259m 44.89 ug/m3 22.44 现有项目PM10、SO2和NO2预测值最大占标率分别为1.45%、2.72%和22.44%，最大落地浓度出现距离为1259m，浓度分别为6.543 ug/m3、13.6 ug/m3、44.89 ug/m3。 根据预测对比可知，技改项目PM10、SO2和NO2最大落地浓度及出现距离均较现有项目明显减小，可见，技改项目实施后PM10、SO2和NO2较现有项目有较大的削减，对当地环境空气质量改善有一定的正效益。 根据本次评价对电厂大气环境现状监测数据可知，电厂及距离电厂最近的敏感点处SO2、NOx、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次技改后，各污染物浓度进一步降低，不会对现有环境及各敏感点造成不利影响。 （3）卫生防护距离 根据镁铝合金项目变更环评及批复文件确定卫生防护距离为电解车间周围800m范围，项目防护距离内涉及的搬迁村子为柳树滩村的李家坬、慕家梁、张寺梁、大海则西、大海则东及王家伙场6个村民小组。现阶段已全部搬迁完毕，本次电厂超低排放改造项目符合卫生防护距离。 2、水环境影响分析 本次技改新增排水为湿式除尘器冲洗水和收集烟气中的水，满负荷正常运行时收集水量为2m3/h（11000t/a）。清洗水和收集水统一排放到原脱硫废水处理系统中，作为脱硫系统补水，即系统排水量为零。因此，本项目的实施对水环境不产生影响。 3、声环境影响分析 本改造工程噪声污染源主要为脱硫、脱硝、除尘系统新增的设备噪声，主要新增噪声源为稀释风机、浆液循环泵等，其声压级在85～90dB(A)之间。 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算。 （1）预测模型 项目新增设备均布置在房间内，采用室内声场扩散衰减模式，具体如下： 式中：LP——预测点的噪声级，dB； Lw——声源声功率级，dB； Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q＝1，半自由空间Q＝2，自由空间Q＝4，1/8自由空间Q＝8） r——预测点离声源距离(m)； R——室内房间常数(由房间材料决定)； c——空气中的声速(m/s)； LTL——隔墙的传声损失，dB。 由上式预测单个噪声源在厂界的贡献值，再将不同声源在厂界的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，并与现状监测的噪声叠加，采用的模式如下： 式中：LP——某点噪声总叠加值，dB（A）； LPi——第i个声源的噪声值，dB（A）； n——声源个数。 （2）预测结果 得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级，噪声影响预测结果见表7-5。 表7-5 噪声源强衰减表 单位：dB(A) 新增噪声源 距声源1m处噪声级dB(A) 厂界处噪声级dB(A) 超标情况 1#东厂界 2#南厂界 3#西厂界 4#北厂界 稀释风机 90 32.98 36.95 35.44 44.86 达标 浆液循环泵 85 27.45 31.30 31.33 41.89 达标 叠加噪声源 91.19 34.05 38.00 36.86 46.63 达标 表7-6 厂界噪声影响预测结果表 单位：dB(A) 预测点位置 现状值 新增贡献值 叠加值 超标情况 昼 夜 昼 夜 厂界噪声 1#东厂界 52.6 42.5 34.05 52.66 43.08 达标 2#南厂界 52.9 42.6 38.00 53.04 43.89 达标 3#西厂界 50.8 40.4 36.86 50.97 41.99 达标 4#北厂界 54.4 44.3 46.63 55.07 48.63 达标 本次技术改造项目噪声设备增加量较少，且改造项目处于厂区内部，均室内布置，设备噪声经采取降噪措施、距离衰减后对厂界贡献值很小。环评要求项目应加强新增设备的噪声防治工作，落实减震、消声、隔音设施的安装运行情况。保持项目营运期各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目营运期产生的固体废物主要为脱硫石膏及除尘灰及脱硝系统废催化剂。 本改造工程运营期脱硫石膏产生量增加约646.29t/a，运至现有灰场贮存。改造后除尘灰产生量增加约262.41t/a，经灰斗再输送至厂区内的原、粗、细灰库，灰库中的灰加湿后由自卸汽车运至灰场。脱硝系统产生的废催化剂量为639.4t/3a，属于危险废物，需委托有回收处理资质单位处置。 本项目固体废物均有合理处置去向，对外环境影响较小。 三、环境风险分析 本项目为5×330MW亚临界机组超低排放改造项目，项目本身不存在环境风险。但技改后烟气脱硝系统中还原剂液氨的使用量增加了952.5t/a，且增加了5次/a液氨采购的频次，因此在一定程度上增加了项目的风险。 根据原“陕西有色金属控股集团有限责任公司榆林30万吨/年镁铝合金项目”一期、二期环境影响报告书中环境风险评价内容，项目风险类型主要为液氨泄漏。由于本项目改造过程中不增加液氨储罐及其容积，仅增加采购频次，因此液氨泄漏量及其扩散范围、浓度均不发生变化，可按原环评中措施应急处置。 本次技改增加采购频次主要会对液氨的运输交通风险产生影响。运输液氨过程中，尤其是沿河运输，一旦发生翻车事故，将直接造成对地表水体的污染。液氨泄漏进入水体后，会导致水体的pH值迅速升高，水体中氨氮含量也迅速增高，水体富营养化。分子氨对水生动物的毒害很大，浓度越高，毒性越大。 本次评价要求建设单位的液氨运输必须委托有液氨运输资质的单位，在运输过程中严格按照《危险化学品安全管理条例》及运输管理条例的相关要求进行运输，避免发生运输风险。 四、总量控制 根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》中关于要实施污染物排放总量控制和《陕西省建设项目主要污染物排放总量指标管理暂行办法》（陕环发[2012]40号）的要求，建设项目一律实行排放污染物总量控制制度。 1、总量控制因子 企业排放的NOx、SO2均属国家规定“十三五”总量控制因子，烟粉尘为企业排放的特征因子。 2、总量控制目标 根据本项目建设情况，确定本项目污染物控制目标为保证该项目实施后污染物达标排放，并通过采取先进的环保治理措施，最大限度降低排放总量。 3、改造后污染物排放与现有实际总量对比 根据陕西有色榆林30万吨/年一期、二期铝镁合金项目验收监测核算两期工程二氧化硫排放总量共4569.61t/a（其中铝镁合金工程SO2排放量3751.47t/a，电厂SO2排放量818.14t/a），氮氧化物排放总量为2700.8t/a，颗粒物排放总量为742.19 t/a（其中铝镁合金工程颗粒物排放量348.57t/a，电厂颗粒物排放量393.62t/a）， 本项目为陕西有色榆林新材料有限公司5×330MW亚临界机组超低排放改造项目，属于陕西有色镁铝合金项目中配套电厂工程，现有大气污染物排放总量指标分别为SO2：818.14t/a、NOx：2700.8t/a。项目总量排放变化如下表所示。 表7-7 本项目总量排放变化情况表 类别 污染物 现有污染物排放总量 技改后污染物排放总量 污染物减排量 废气 烟尘 393.62t/a 131.21t/a 262.41t/a SO2 818.14t/a 577.66t/a 240.48t/a NOx 2700.8t/a 999.3t/a 1701.5t/a 五、环境管理与监测计划 1、环境管理 （1）环境管理机构 根据《建设项目环境管理保护设计规范》的要求，依托厂区现有的环境管理机构负责本项目的环境保护工作，并实行主要领导负责制。 （2）环境管理内容 A、项目建设过程环境管理 项目建设过程的环境管理是对项目建设的全过程进行管理。 B、生产过程的环境管理 对建设项目污染源的排放情况进行监控，确保污染物排放符合国家及地方的有关规定，积极配合地方政府制定总量控制计划，实现浓度控制向总量控制、末端治理向过程控制的转移。对开发地各个阶段进行必要的环境监测，及时制定相应的补救措施。对生产过程进行环境审计，包括企业清洁生产审计、执法情况审计、废物减量化审计。根据国家、地方的法规，审查企业的执行情况和达标情况，从中发现问题，制定出有针对性的行动计划，改进企业的环保工作，防止污染事故的发生。按照相应的排污收费政策，做好排污收费工作。 （2）环境监测计划 环境监测内容及计划见表7-8。 表7-8 环境监测内容及计划 序号 污染源名称 监测项目 监测频率 监测点位 1 大气污染物 锅炉烟气 粉尘 在线连续监测 烟道预留取样口 SO2 在线连续监测 烟道预留取样口 NOx 在线连续监测 烟道预留取样口 汞及其化合物 在线连续监测 烟道预留取样口 烟气黑度 在线连续监测 烟道预留取样口 2 噪声 设备噪声 厂界噪声 每年2次 厂界外1m处 六、环保投资 本改造工程的建设本身就是一项环保工程，项目实施后大大降低了粉尘、SO2、NOx给环境带来的污染影响。项目概算总投资29936万元，所有投资均为环保投资，占总投资的100%。 表7-9 主要环保投资一览表 序号 污染源 技改措施 投资（万元） 1 发电机组锅炉废气 脱硝系统改造 3248 燃烧控制系统 2400 湿式电除尘改造 10650 风机改造 5756 脱硫系统改造 4803 其他技改管理费用 3079 合计 29936 七、污染物排放汇总 本项目污染物排放清单如下： 表7-10 项目污染物排放清单 工程组成 污染物 环保措施 运行参数 排放浓度 mg/m3 排放量 t/a 总量指标 排放时段 排污口信息 排放标准 mg/m3 环境监测 5×330MW亚临界空冷发电机组，配5台亚临界压力、自然循环燃煤锅炉 废气 SO2 FGD湿法脱硫 脱硫效率≥97.67% 28 577.66 1569.8 连续 高度210m、内径5m的烟囱 35 安装在线连续监测装置 NOX SCR脱硝 设计脱硝效率88.9% 35 999.3 2316.5 50 烟尘 电除尘+湿式电除尘 除尘效率99.9% 8 131.21 / 10 噪声 Leq 消声、隔音、减震 / / / / 连续 / 昼间60 夜间50 固废 除尘灰 运至灰场贮存 272082.41 / 连续 / / / 脱硫石膏 91646.29 / / / / 废催化剂 委托催有回收处理资质单位处置 2557.6t/3a / / / / 八、环保设施清单 本改造项目环保设施清单见表7-11。 表7-11 项目环保设施清单一览表 类别 治理项目 污染源 位置 污染防治措施/设施 治理要求 验收标准 锅炉废气 粉尘 烟囱 排放口 每台炉湿法脱硫后增设一台湿式电除尘器，原电除尘器进行深度检修维护，更换一电场高频电源，将二电场工频电源改为高频电源。 达标排放，除尘效率≥99.9% 《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）中超低排放标准，即“在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3）” SO2 拆除内部偏转环，新增一层喷淋层及一层合金托盘，将原有两级屋脊式除雾器更换为三级高效屋脊式除雾器，并设置六层冲洗水，相应 改造除雾器冲洗水系统。改造后吸收塔设置4台循环泵，一层合金托盘。 达标排放，脱硫效率≥97.67% NOx 对脱硝系统流场优化、喷氨优化调整试验及喷氨自动控制优化，并配套更换稀释风机，新增液氨蒸发器及氨气缓冲罐，并对三层催化剂均新增声波吹灰系统，备用层催化剂新增蒸汽吹灰器；备用层增加蜂窝式催化剂。 达标排放，脱硝效率≥88.9% 噪声 设备噪声 高噪 设备 选择低噪声设备，设置消音、减震设施。 厂界达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固体废物 除尘灰 灰斗 灰渣和脱硫石膏运至灰场 《一般工业固体废物贮存污染控制标准》 脱硫石膏 脱硫塔 脱硝催化剂 脱硝装置 委托有回收处理资质单位处置 /

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 场地 | 车辆尾气 施工扬尘 | 合理安排施工时间 少量，加强车辆运输管理 | 无组织排放，对环境影响较小 |
|  | 营 运 期 | 锅 炉 烟 气 | 粉尘 | 静电除尘器+脱硫系统的协同除尘控制+湿式电除尘器 除尘效率≥99.9% | 排放浓度≤10mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 石灰石一石膏湿法烟气脱硫 脱硫效率≥97.67% | 排放浓度≤35mg/m3 |
|  |  |  | NOx | SCR脱硝 脱硝效率≥88.9% | 排放浓度≤50mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工 场地 | 生活污水 | 进入厂区原有的污水处理系统 | 不外排 |
|  | 运 营 期 | 除尘器等 | 湿式除尘器冲洗水、收集烟气中水 | 排放到原脱硫废水处理系统中，作为脱硫系统补水 | 全部回用不外排 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工 场地 | 生活 垃圾 | 经垃圾收集设施统一收集后，交由环卫部门处理。 | 合理处置，对环境影响较小 |
|  | 营 运 期 | 除尘器 | 除尘灰 | 存放在灰库，灰库中的灰加湿后由自卸汽车运至灰场 | 合理处置，对环境影响较小 |
|  |  | 脱硫 | 脱硫石膏 | 运至现有灰场贮存 |  |
|  |  | 脱硝 | 废催化剂 | 委托有回收处理资质单位处置 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械、车辆噪声 | 选用低噪声设备、合理安排施工时间，加强设备维护 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 营运期 | 脱硫、脱硝、除尘系统等新增的设备噪声 | 隔声、消声、减震措施等 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 目前厂区内栽植有乔木、灌木以及草坪等进行绿化，对当地生态环境有一定的补偿作用。且本项目建设使锅炉大气污染物达标排放，对生态有一定正效益。 |

# 结论与建议

一、工程概况 陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界空冷机组超低排放改造项目位于榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林新材料集团有限责任公司厂区内，在现有厂区内进行建设，不新增建设用地，该项目对公司5×330MW亚临界机组锅炉现有除尘、脱硝、脱硫、风机等进行改造升级，工程总投资29936万元，本项目属于环保工程，所有投资均为环保投资，占总投资100%。 二、产业政策、相关规划符合性 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》中第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的第15条：“三废”综合利用及治理工程，属于鼓励类，另榆林市榆阳区发展改革局以榆区政发改发【2017】370号文同意本项目备案。由此可见，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 2、相关规划符合性分析 根据《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号），和《关于部署全省燃煤电厂超低排放改造及下达2016年关中地区改造计划的通知》（陕环函〔2016〕97号），陕北地区30万千瓦及以上燃煤火电机组到2018年底前须完成改造并达到超低排放标准。本工程建设符合相关政策法规要求，也有利于改善区域环境。 三、环境质量现状 1、环境空气质量现状 通过环境现状调查与评价，本项目各监测点SO2、NO2、PM10均未超标，完全满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。项目所在地环境现状空气质量良好。 2、声环境质量现状 项目厂界东、南、西、北方向共布设的4个噪声监测点位昼、夜间监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 四、污染物达标排放及影响分析 1、大气环境影响分析 本项目是对5×330MW亚临界机组进行超低排放改造，锅炉烟气经烟气经烟气脱硝（增加液氨采购的频次，并对三层催化剂均新增声波吹灰系统，备用层催化剂新增蒸汽吹灰器；催化剂改造按对原有两层催化剂进行再生，备用层增加蜂窝式催化剂。）+脱硫（拆除内部偏转环，新增一层喷淋层及一层合金托盘，将原有两级屋脊式除雾器更换为三级高效屋脊式除雾器，并设置六层冲洗水，相应改造除雾器冲洗水系统。改造后吸收塔设置4台循环泵，一层合金托盘。）+除尘系统改造（每台炉湿法脱硫后增设一台湿式电除尘器，湿式电除尘器布置在脱硫出口烟道处；原电除尘器进行深度检修维护，更换一电场高频电源，将二电场工频电源改为高频电源。）后（除尘效率≥99.9%，脱硫效率≥97.67%，脱硝效率≥88.9%），经高210m烟囱外排。改造后烟尘排放浓度≤10mg/m3，排放量131.21t/a；SO2排放浓度≤35mg/m3，排放量577.66t/a；NOx排放浓度≤50mg/m3，排放量999.3t/a。烟尘、SO2、NOx排放浓度满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）中超低排放标准。锅炉烟气超低排放改造后烟气中污染物的排放量得到有效削减，对当地环境空气具有一定改善作用，环境效益显著。 2、废水 本次技改新增排水为湿式除尘器冲洗水和收集烟气中的水，满负荷正常运行时收集水量为2m3/h（11000t/a）。清洗水和收集水统一排放到原脱硫废水处理系统中，作为脱硫系统补水，即系统排水量为零。对水环境无影响。 3、噪声 本改造工程噪声污染源主要为脱硫、脱硝、除尘系统新增的设备噪声，主要新增噪声源为稀释风机、浆液循环泵等，其声压级在80～95dB(A)之间。在设备选型通过选用低噪声设备，并且对设备进行隔声、消音、减振措施，噪声经距离衰减后，厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求，改造项目实施后厂界噪声基本维持现状。 4、固体废物 本改造项目固废均得到合理处置，不会产生二次污染，对外环境影响较小。 5、总量控制 本改造项目实施后，厂内5×330MW机组SO2排放总量为577.66t/a、NOx排放总量为999.3t/a、颗粒物排放量为131.21 t/a。企业锅炉烟尘减排量262.41t/a，SO2减排量240.48t/a，NOx减排量1701.5t/a。 6、总结论 综上所述，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司5×330MW亚临界空冷机组超低排放改造项目符合国家产业政策、当地环保要求，技改前后烟尘、SO2、NOx排放总量得到削减，并使烟尘、SO2、NOx稳定达标排放，符合总量控制的要求，实施后当地环境质量有所改善。本工程具有明显的环境效益，从环保角度考虑，本项目是可行的。 7、建议： （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本环评规定的标准。 （2）建设单位在工程实施过程中，务必认真落实各项治理措施，加强对现有工程环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人，引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化职工自身的环保意识。 （3）建设单位应在本次技改项目施工期间进行环境监理。 （4）对易损部件有计划地进行更新，对于某些关键易损件可适当提前预先更换，而不是出现故障时才更换；加强设备巡检，及时发现事故苗头，采取补救措施。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 项目立项文件 附件3 土地证 附件4 镁铝合金一期项目环评批复 附件5 镁铝合金二期项目环评批复 附件6 镁铝合金一期项目环评变更补充说明批复 附件7 镁铝合金一期项目环评变更补充说明批复 附件8 排污总量购买协议 附件9 执行标准 附件10 环境质量监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布置图 附图3 锅炉烟管平面布置图 附图4 项目外环境关系图 附图5 环境监测布点图 附图6 项目实景照片图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列表项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

粉尘

液氨

水

石灰

湿式电除尘（新增）

脱硝

脱硫

排气筒

静电除尘

烟气

脱硫废水

除尘灰

石膏

噪声

－LTL